浙江万里学院

询价采购单

浙江万里学院拟对我校基础学院“服务器等仪器设备采购项目”通过询价采购，报价清单如下：

| 序号 | 名称 | 规 格 型 号 / 主 要 配 置 （表内提供的参考厂家及型号，仅指参考其技术参数指标，欢迎其他符合要求的产品参与投标） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器等仪器设备 | 具体要求详见附件清单 | 1批 |  |  |
| 合计： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价包括含税发票、运费以及安装费等全部费用。

- 采购清单中的产品，如果学校推荐了参考厂家，仅指该产品的技术参数，在满足技术参数的情况下允许报其他符合要求的生产厂家的产品。

请在报价单上注明公司名称、联系人、联系电话并加盖公司印章后于2020年1月6日上午11：00时前以密封件形式送达浙江万里学院（宁波市钱湖南路8号）行政楼221室计划财务部采购管理办公室（谢老师88222073）。

联系人：于老师       联系电话：0574-88223169

技术咨询：戴老师     联系电话：0574-88357780

浙江万里学院采购中心

2019年12月27日

附件：规格参数及主要配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规 格 型 号 / 主 要 配 置 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 1.品牌要求全球一线知名电气品牌； 2.容量：15KVA，采用先进的DSP数字控制技术，塔式安装； 3.LCD屏幕显示设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态（电池故障、UPS故障、超载指示、旁路、电池故障、负载和电池容量等） 4.标配紧急关断开关EPO接口 5.市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用； 6.支持无电池情况开机 7.充电电流4A 8.过载能力:<105% 连续工作 105%-110% 10分钟110%-130% 1分钟>130% 1秒 9.支持三台以上的并机 10. UPS主机的输入： a)输入相电压范围：110-300VAC； b)输入频率范围：50 ±4Hz； c)输入功率因数：≥0.99； d)直流电压：240V e)标配5KA防雷 f)标配63A交流输入空开 UPS主机的输出： a)输出电压： 220Vac/230Vac/240Vac b)三相输入三相输出 c)效率：在线模式≥91% d)功率因数0.9 11.考虑到UPS主机的散热问题，要求为四个风扇散热。（提供样机或图片） 12.主机与电池连接为品牌接头； 13.考虑工业环境使用，主机内部主板须有三防漆保护。 14.需要标配UPS输入输出端子，需要提供厂家出厂装箱单作为证明 15.通讯需要标配RS232，选配干接点，SNMP，Modbus卡 16.UPS电源厂家应具备的条件： 中标后投标方须提供针对该项目的授权书（原件）与售后服务承诺书（≥2年上门包换） | 1台 |  |  |
| 2 | 电池 | 松下100AH 1.电压：12V 2.容量：100AH 3.其他特点：安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓 | 20节 |  |  |
| 3 | 电池箱 | A20节电池箱 | 1个 |  |  |
| 4 | 服务器万兆网卡 | 曙光服务器原厂配件-网卡 Sugon双口10G多模SFP+光纤网卡(支持万兆速率) 要根据服务器定制.勘察现场 （说明：原服务器为曙光品牌，需购买与原服务器兼容配件） | 4套 |  |  |
| 5 | 万兆网卡模块 | 曙光服务器原厂配件插网卡多模光模块。要根据服务器定制.勘察现场 | 4套 |  |  |
| 6 | LC-LC光跳线 | 10 米多模 | 10对（双芯） |  |  |
| 7 | PDU | HP6606，8位国标孔，3米线长，输入电流10A,带开关，防雷 | 20个 |  |  |
| 8 | 配电柜 | 定制PZ30,1.5米高立柜，UPS输入输出配电三相100A，下行三个63A一主两备，输出总空开63A，分10路输出 | 1个 |  |  |
| 9 | 线缆 | 3*10 220v-250v，YJV电缆；需要学校其他部门配合到位 （从3号教学楼1楼消控室单独拉一路380V电缆到3402服务器间配电柜点位） | 200米 |  |  |
| 10 | 施工 | 上门服务，整体布线，施工，安装，调试含UPS到机柜的线及布线安装调试 | 1套 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：以上报价包括含税发票、运费以及安装费等全部费用。